光伏场站算电一体化方案

(修正版)

——基于100MW光伏场站的可落地算力规划

编制日期：2025年6月

版本：V2.0（数字逻辑修正版）

目  录

一、项目概况

二、光伏场站核心指标

三、算力业务规划

3.1 对接垂直AI企业（百卡级训练服务）

3.2 对接垂直AI企业（百卡级推理服务）

3.3 算力商城/中小企业开发者服务

3.4 万卡级规划（远期/绿电采购路线）

四、数字逻辑检核与修正说明

五、风险评估

六、建设流程

七、结论

一、项目概况

本项目依托一座装机容量100MW的光伏场站，利用其自发电量为算力基础设施提供绿色电力。方案核心逻辑是“光伏发电 + 算力消纳”的绿电一体化模式。

数字逻辑修正说明：经严谨核算，100MW光伏场站年发电量约1.2-1.4亿 kWh，按自用消纳50%上限，实际可用自用电量约0.6-0.7亿 kWh，折算连续可用电功率仅约0.68-0.80MW。因此，原方案中“万卡级GPU集群（10-20MW）”与光伏场站的电力供给能力存在严重矛盾。本修正版将万卡级规划调整为远期目标（需结合外部绿电采购或储能方案），近期聚焦于百卡级训练+推理服务以及算力商城等可落地业务。

二、光伏场站核心指标

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装机容量 | 100 MW | 峰值直流侧容量 |
| 年发电量 | 1.2 - 1.4 亿 kWh | 按1200-1400利用小时 |
| 年利用小时数 | 1,200 - 1,400 h | 三类光照资源区典型值 |
| 自用消纳比例上限 | 50% | 电网并网协议约束 |
| 自用电量（可用） | 0.6 - 0.7 亿 kWh/年 | 发电量×50% |
| 折算连续可用电功率 | 约0.68 - 0.80 MW | 自用电量÷8760h |
| 自用日均发电量 | 约16.4 - 19.2 万 kWh/日 | 按年发电量/365×50% |

关键约束：50%自用消纳限制下，实际可连续运行的算力设备总功率不能超过约800kW。若算力设备24小时不间断运行，须确保该功率在光伏发电曲线低谷时段（夜间）可通过储能或电网购电补充。

三、算力业务规划

基于0.68-0.80MW的连续可用电功率约束，本方案聚焦于百卡级算力业务（段2+段3），万卡级仅作远期规划。

3.1 对接垂直AI企业——百卡级训练服务

为小型AI团队、垂直领域企业提供GPU训练算力租赁服务。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| GPU配置 | 6台H100 PCIe（每台8卡） |
| 总算力（BF16） | 约48 PFLOPS |
| 额定功率 | 25 kW |
| 年耗电量 | 约21.9 万kWh（25kW×24h×365d） |
| 占自用电量比例 | 约3.1-3.6% |
| 服务器成本 | 约1,300 万元 |
| 网络设备成本 | 约150 万元 |
| 存储成本 | 约80 万元 |
| 机柜配套成本 | 约80 万元 |
| 总投资 | 约1,610 万元 |
| 月收入（3-5家客户） | 40 - 60 万元/月 |
| 年收入预估 | 480 - 720 万元/年 |
| 回本周期 | 约2.3 - 3.3 年 |

数字逻辑：功率25kW × 24h × 365d = 219,000 kWh/年 ÷ 0.6亿kWh ≈ 3.6%，电力供给充裕。回本周期1610万÷55万≈29个月≈2.4年，与保守估算一致。

3.2 对接垂直AI企业——百卡级推理服务

面向AI推理场景（大模型推理、图像生成等）提供L40S推理集群服务。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| GPU配置 | 50台L40S（每台4-8卡） |
| 总算力（FP8） | 约293 PFLOPS |
| 额定功率 | 150 kW |
| 年耗电量 | 约131.4 万kWh（150kW×24h×365d） |
| 占自用电量比例 | 约18.8-21.9% |
| 服务器成本 | 约2,900 - 3,000 万元 |
| 网络设备成本 | 约50 万元 |
| 存储成本 | 约50 万元 |
| 总投资 | 约3,000 - 3,100 万元 |
| 月收入（8-12家客户） | 70 - 100 万元/月 |
| 年收入预估 | 840 - 1,200 万元/年 |
| 回本周期 | 约2.6 - 3.7 年 |

数字逻辑：150kW × 24h × 365d = 1,314,000 kWh/年 ÷ 0.6亿kWh ≈ 21.9%，加上训练25kW合计约25.5%，总功率175kW，在可用电功率0.68MW范围内。回本周期约3年，属于正常算力租赁业务水平。

3.3 算力商城/中小企业开发者服务

面向中小企业和个人开发者，提供按需算力资源（GPU云服务模式）。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| GPU配置 | 3台H100 PCIe + 30台L40S |
| 总算力 | 混合配置，兼顾训练+推理 |
| 额定功率 | 102 kW |
| 年耗电量 | 约89.4 万kWh（102kW×24h×365d） |
| 占自用电量比例 | 约12.8-14.9% |
| 服务器成本 | 约2,800 万元 |
| 网络设备成本 | 约100 万元 |
| 机柜配套成本 | 约80 万元 |
| 总投资 | 约2,980 万元 |
| 月收入 | 50 - 80 万元/月 |
| 年收入预估 | 600 - 960 万元/年 |
| 回本周期 | 约3.5 - 4.5 年 |

数字逻辑：102kW，回本周期2980÷65万≈45.8个月≈3.8年，与4年基本一致。

3.4 万卡级规划——远期路线（需结合外部绿电采购）

原方案中的万卡级GPU集群（10-20MW）与100MW光伏场站的自用电量约束严重矛盾。按0.68MW连续可用电功率，最多仅能支撑约13.6%的万卡级训练电力需求（假设10MW基准）。

因此，万卡级算力中心不纳入本方案近期实施范围，仅作为远期战略方向，需同时满足以下前提：

与大型风电/光伏基地签订绿电采购协议（PPA），补充电力缺口

配套建设储能电站（如100MW/200MWh），实现削峰填谷

增加并网点容量，争取更高的自用消纳比例（通过电网审批）

引入大型云厂商作为合作方，分担投资与运营风险

四、数字逻辑检核与修正说明

本方案对原始数据进行了逐一核算，以下为详细检核结果：

4.1 光伏场站基础数据

| 检查项 | 计算过程 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 年发电量 | 100MW × 1,200-1,400h = 1.2-1.4亿kWh | ✅ 一致 |
| 自用电量 | 1.2-1.4亿 × 50% = 0.6-0.7亿kWh | ✅ 一致 |
| 连续可用功率 | 0.6亿 ÷ 8,760h ≈ 0.68MW | ✅ 合理 |

4.2 算力板块电力匹配

| 算力板块 | 总功率 | 年耗电量 | 占自用电量 | 电力匹配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练百卡（H100×6） | 25 kW | 21.9万kWh | 3.1-3.6% | ✅ 充裕 |
| 推理百卡（L40S×50） | 150 kW | 131.4万kWh | 18.8-21.9% | ✅ 充裕 |
| 算力商城（混合） | 102 kW | 89.4万kWh | 12.8-14.9% | ✅ 充裕 |
| 以上合计 | 277 kW | 242.7万kWh | 34.7-40.5% | ✅ 在限额内 |
| 原方案万卡训练 | 10-20 MW | 8,760-17,520万kWh | 1250-2500% | ❌ 远超限额 |

4.3 回本周期校验

| 板块 | 总投资 | 月收入 | 计算回本 | 方案回本 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 训练 | 1,610万 | 40-60万 | 27-40个月 | 2.3-3.3年 | ✅ 合理 |
| 推理 | 3,100万 | 70-100万 | 31-44个月 | 2.6-3.7年 | ✅ 合理 |
| 商城 | 2,980万 | 50-80万 | 37-60个月 | 3.5-4.5年 | ✅ 基本一致 |

核心修正：原方案段1（万卡级）与场站电力供给矛盾不可调和，已移除至远期规划。修正后的方案电力总负荷约277kW，占连续可用功率的34.7-40.5%，预留了约60-65%的裕量用于日常运维、照明、空调等辅助设施，设计合理。

五、风险评估

5.1 电力供应风险

光伏发电受天气影响，年发电量存在±15%波动风险

自用消纳50%上限是刚性约束，若有突破需重新审批并网方案

建议：配置储能系统（如5MW/20MWh），平滑夜间和阴天电力供给

5.2 算力市场风险

GPU算力租赁市场竞争激烈，价格下行压力大（H100租金年降幅约20-30%）

算力设备更新换代快（1.5-2年一代），投资回收期可能被拉长

建议：采用分期投资策略，首批投入50%，根据客户签约情况追加

5.3 技术风险

液冷/高密度机柜运维门槛高，需专业团队

光伏+算力的电力质量控制（谐波、闪变等）需专门设计

建议：与成熟IDC运维团队合作，或采用预制模块化数据中心方案

5.4 政策风险

绿证/碳交易政策可能变化，影响绿电益价收益

算力相关出口管制可能影响GPU采购和维保

六、建设流程

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: 可行性论证 | 1-2个月 | 光伏场站电力接入勘测、算力市场需求调研、财务模型测算 |
| Phase 1: 基础设施改造 | 3-4个月 | 光伏场站增容改造、配电系统升级、小型数据机房建设（200-300m²） |
| Phase 2: 算力设备采购与部署 | 2-3个月 | GPU服务器采购（分批）、网络布线、系统调试 |
| Phase 3: 市场拓展 | 持续（与P2并行） | 客户签约（优先锁定3-5家训练+8-12家推理客户）、算力商城上线 |
| Phase 4: 运营优化 | 持续 | 负载调度优化、电力成本优化、拓展新客户 |
| 远期：万卡级中心 | 2-3年后 | 绿电PPA签订、储能配套、选址新建大型数据中心 |

七、结论

本方案依托100MW光伏场站，在50%自用消纳的约束下，形成了以百卡级GPU算力服务为核心的可落地业务规划。

电力层面：总算力负荷约277kW，占可用电力的34.7-40.5%，留有充分裕量

财务层面：总投资约7,690万元（训练1,610万+推理3,100万+商城2,980万），综合年收入约1,920-2,880万元，加权回本周期约3-4年

市场层面：百卡级服务面向垂直AI企业和中小开发者，市场需求明确，客户获取成本可控

风险层面：通过分期投资、储能配套、专业运维合作等策略有效控制

万卡级规划作为远期方向，需在绿电采购、储能配套等条件成熟后推进，不纳入本期投资范围。

综上，修正后的光伏场站算电一体化方案数字逻辑自洽、可操作性强、风险可控，具备实际推进价值。